|  |
| --- |
| **Вологодская область**  **Управление образования мэрии**  **города Череповца**  **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**  **«Детский сад № 60»** |

*162625, Вологодская обл., г.Череповец , ул Ветеранов, д.16*

*Тел. (8202) 29-51-70*

e-mail:sad60@cherepovetscity.ru

Информация о выполнении Плана по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Нарушение | Нормативно - правовой документ | Мероприятия по устранению нарушения | Срок исполнения | Источник финансирования |
| 1 | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения. | п.12 ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479 | Проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения. | июль 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 2 | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение | ст.4,6,пп9ст.82ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; ст.46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п.6.22 СНиП 21-01-97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020 | Отправлено ходатайство в ЦКО о проектировании и установке аварийного освещения | срок не определен | Бюджетное финансирование |
| 3 | На дверях лестничных клеток этажей не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания с уплотнителем в притворах | п.24 ППР РФ от16.09.2020г. № 1479 | Установка доводчиков на дверях из коридора методического кабинета, музыкального зала | выполнено - февраль 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 4 | Транзитные воздуховоды системы общеобменной вентиляции пищеблока через группу выполнены с неизвестным пределом огнестойкости | ст.4,6,88 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ;п.6.18, прил. «В»СП 7.13130.2013; ст.46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; 7.1.1.8, таб.2 СНиП 41-01-2003 | Проведение экспертизы | июль 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 5 | Дверь эвакуационного выхода возле группы № 12 открывается не по направлению выхода из здания | ст.4, 6. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ; п.4,2,22 СП 1.13130.2020 | Переустановка дверей выхода возле гр.12 | июль 2022 | Привлечение спонсорской помощи |
| 6 | Дверь эвакуационного выхода возле группы № 3 открывается не по направлению выхода из здания | ст.4, 6. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ; п.4,2,22 СП 1.13130.2020 | Переустановка дверей выхода гр.3 | июль 2022 | Привлечение спонсорской помощи |
| 7 | Дверь эвакуационного выхода возле группы № 4 открывается не по направлению выхода из здания | ст.4, 6. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ; п.4,2,22 СП 1.13130.2020 | Переустановка дверей выхода гр.4 | июль 2022 | Привлечение спонсорской помощи |
| 8 | При открывании двери кабинета завхоза, ширина эвакуационного выхода из группы менее нормированного (по факту -0,72 м.) | ст.4, 6,53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ; п.4,2,22 СП 1.13130.2020 | Переустановка дверей кабинета завхоза на втором этаже | июль 2022 | Привлечение спонсорской помощи |
| 9 | При открывании двери шкафов радиаторов в тамбурах групп первом этаже, ширина эвакуационного выхода из группы менее нормированного | ст.4, 6,53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ; п.4,2,22 СП 1.13130.2020 | Демонтаж шкафов радиаторов в тамбурах групп первом этаже | выполнено - апрель 2022 | Силами сотрудников и родителей |
| 10 | Допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации (коридор), у дверей эвакуационного выхода (из коридора) помещения музыкального зала | п.16 «ж» ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | Перенос мебели из коридора музыкального зала | выполнено - март 2022 | Силами сотрудников и родителей |
| 11 | На воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград из помещения прачечной не предусмотрено устройство противопожарных клапанов | ст.4, 6. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Фз; п.6.10. «в» СП 7.13130.2013; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ ; п.7.11.1 «в» СНиП 41-01-2003 | Направление ходатайства в ЦКО на проектирование и установку. | не определен | Бюджетное финансирование |
| 12 | Перегородка над дверью пищеблока выполнена с неизвестным пределом огнестойкости | ст.4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Фз; п.6.10. «в» СП 7.13130.2013; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ ; п.7.4 СНиП 21-01-97 | Запросить документацию у исполнителя работ ООО НПК «Амплейк» | выполнено - март 2022 | не требует финансирования |
| 13 | В полу на путях эвакуации через коридор, допущен перепад высот | ст.4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.2.19, п. 4.3.5 СП 7.13130.2020; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ ; п.6.28 СНиП 21-01-97 | Проведение ремонтных работ по устранению перепада высот | июль 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 14 | Класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) на путях эвакуации общих коридоров более КМ2 | ст.4, 6, 134 табл.27 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ | Направление ходатайства в ЦКО на замену линолеума на путях эвакуации в коридорах | не определен | Бюджетное финансирование |
| 15 | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) в помещениях групп | п.25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Предоставление документацию из архива | выполнено частич-но - март 2022 |  |
| 16 | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих коридоров | п.25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Проведение косметического ремонта коридоров (покраска) стен. | выполнено - июнь 2022 | Силами сотрудников учреждения, материал за счет дохода платных услуг. |
| 17 | Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих лестниц | п.25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Предоставление документацию из архива | выполнено частично - март 2022 | требует финансирования на ремонт лестницы № 3 |
| 18 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа | п.26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Произвести замену ручек на дверях | выполнено - февраль 2022 | Выполнено в ходе проверки |
| 19 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа | п.26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Установить заглушки на замочных скважинах | выполнено - февраль 2022 | выполнено в ходе проверки |
| 20 | Не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при обнаружении пожара | п.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.6.1 «а» СНиП 11-Г-62; ст.4, 6, ст. 88 ФЗ ОТ 22.07.2008 Г. № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013 | Направление ходатайства в ООО НПК «Амплейк» на проведение работ | сентябрь 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 21 | Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в помещениях (соединение светильников, распред. коробки) | п.35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Направление ходатайства в ЦКО на замену системы электроснабжения | не определен | Бюджетное финансирование |
| 22 | Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции ( с нанесением горючих материалов) на лестницах и общих коридорах (соединение светильников, распред. коробки) | п.35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Направление ходатайства в ЦКО на замену системы электроснабжения | не определен | Бюджетное финансирование |
| 23 | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями | п.48 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Изготовление указателей со светоотражающей поверхностью | август- сентябрь 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 24 | Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими документами по пожарной безопасности (монтаж СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности) | ч.4 ст.4,6,82,83,84,103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.54 ППР в РФ от 16.09.2020№ 1479, п.13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009 | Направление ходатайства в ЦКО на замену систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | не определен | Бюджетное финансирование |
| 25 | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (системы оповещения и управления эвакуацией) | п.54 ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | Направлена заявка | август 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 26 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему оповещения управления эвакуацией людей при пожаре | п.54 ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | Предоставление документацию из архива. | март 2022 |  |
| 27 | Систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не оборудованы источниками бесперебойного электропитания обеспечивающими бесперебойную работу согласно акта проверки АПС и СОУЭ от 18.01.2022 г. ООО НПК «Амплейк» | ст.4.6.84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ | Заключен договор на замену аккумуляторов с ООО НПК «Амплейк» | выполнено - март-апрель 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 28 | Допущено отключений отдельных линий (зон) защиты автоматической пожарной сигнализации согласно акта проверки АПС и СОУЭ от 18.01.2022 г. ООО НПК «Амплейк» | п.30 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Подана заявка на подключение по окончанию ремонтных работ в ООО НПК «Амплейк» | выполнено - март 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 29 | Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного | п.30 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479 | Заключен договор на приобретение с ООО НПК «Амплейк» | Выполнено частично, март 2022 | Средства дохода от платных услуг учреждения |
| 30 | Не обеспечена очистка наружных открытых лестниц от снега и наледи в зимнее время | п17 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | устранено в ходе проверки | выполнено - февраль 2022 |  |
| 31 | Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств | п.36 ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | устранено в ходе проверки | выполнено - февраль 2022 |  |
| 32 | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (стрелец-мониторинг), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.54 ППР РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 | устранено в ходе проверки | выполнено - февраль 2022 |  |

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 60»: Л.К.Баранова